PAGE  
5

（SJ/T11159-1998）
地板覆盖层和装配地板静电性能的试验方法
1 适用范围
这些方法适用于供各种类型的地板覆盖层和装配地板的试验使用。地板覆盖层的测试在受控环境条件下的试验室内进行，并在经受条件处理试验后进行。对于装配地板，其测量在非受控环境条件下的现场进行。
对于控制静电用的材料来说，按本标准所规定的要求进行试验是适当的，测量也可以在导电性更好或绝缘性更好的材料上进行。

2 引用标准（略）

3 定义
本标准采用下列定义。
3.1导(静电)地板(ECF) electrostaticconductive floor(ECF)·
一种地板，它具有足够低的电阻，当它接地或连接到任何较低电位点时快速地泄放电荷。导(静)电地板用电阻低于1X106Ω来表征。
注：对保护地的电阻或对可能接地的点的电阻，是涉及多数应用场合的典型特性。

3.2 耗散(静电)地板(DIF)dissipative floor (DIF)
一种地板，当它被接地或连接到任何较低电位点时，能够使电荷耗散。
耗散(静电)地板用电阻在1X106～1X109Ω之间来表征。
注：1．对保护地的电阻或对可能接地的点的电阻，是涉及多数应用场合的典型特性。

2．由某一带电体通过耗散(静电)地板接地引起的放电电流的峰值，与导(静)电地板相比是减少了，但电荷的耗散时间较长。

3.3 难起(静)电地板(ASF)astatic floor (ASF)

一种地板，它由于接触分离或与其它材料例如鞋底、车轮等摩擦所产生的电荷极少。这种地板不需要耗散或导静电。
难起(静)电地板用于家庭或公共场合。它们以在地板表面上滚动的试验滚柱上所测得的电压来表征。
按照第3章规定的方法进行测量，此表征电压应小于2kV。
注：术语“抗静电”由于存在不同的含义应避免使用，因此选用了“难起(静)电”。

3.4 表面电阻(RS) surfaceresistance
在一给定的通电时间之后，施加于材料表面上的两个电极之间的直流电压对于该两个电极之间的电流的比值，在该两个电极上可能的极化现象忽略不计。
注：通常，电流主要通过材料的表面层和任何相关的水份以及表面污染物流过，但它也包括在材料体积内的分量。

3.5 体积电阻(Rv) volumeresistance
在一给定的通电时间之后，施加于与一块材料的相对两个面上相接触的两个引入电极之间的直流电压和该二电极之间的电流的比值，在该两个电极上可能的极化现象忽略不计。

3.6 电阻测量电极 resistance measuringelectrodes
测量电极是一个与被试样品相接触的具有特定形状、尺寸和质量的导体。在某些情况下，它与一个副电极相关联。
副电极是置于样品之下的电极，它由一适当的导体材料组成或形成被测量的装配地板的安装部件。

3.7 可能接地的点 groundablepoint
地板覆盖层上的一个点，它用来提供从地板覆盖层到一适当的公共接地点的电气连接。

3.8 对可能接地的点的电阻(RG) resistance To agroundable point
在放置于一个样品或一装配地板的表面上的测量电极和一可能接地的点之间所测得的电阻。

3.9 对保护地的电阻(RE) resistance to theprotective earth
在放置于一装配地板的表面上的测量电极和电源配电系统的防护地之间所测得的电阻。

3.10 表征电压 characterizingvoltage
在以专门的接触材料包着的并在被试表面上滚动的滚柱上所测得的对地电压。

4 供试验室试验用的样品
纺织和弹性地板覆盖层试验样品的抽样按照IS01957进行。
注：半成品例如高架地板砖可被认为是样品。
样品的最小尺寸应是：
——供到可能接地的点的电阻测量用0．5mXl．2m；
——供其他电阻测量用0．5mX0．5m；
——供起电性试验用lmX2m。
如果样品的尺寸小于这些尺寸，那么足够数量的样品应装配在一起以代替的方法构成所需要的最小面积。
对于需要的机械支撑材料(陶瓷砖、油漆、胶粘材料等)，应根据所进行的测量类型使用下述规定的支撑材料中的一种；
——硅酸钙板，模拟混凝土的地基，供表面电阻或到可能接地的点的电阻测量之用。
——导体基片，例如一个金属板，供体积电阻测量之用。
制造厂应提供地板安装用的说明书的副本。
应提供适当规格的三只样品以供测量之用。

5供试验室测试用的条件处理和环境条件
材料的静电性能，通常依赖于环境条件，主要是相对湿度。由于此种理由，测量应在相应的三个等级所规定的受控条件下进行。对于试验等级的选择，按照被试验的地板覆盖层的类型和预知的用途来进行。它以产品预期工作的最严格的条件(最低湿度)为基础。
如必要，地板覆盖层的清洁处理应在预处理(当有规定时)之前或根据制造厂的推荐在条件处理之前进行。
注：在清洁处理前后进行测量可能是有帮助的。在清洁处理后进行测量的情况下，如果清洁处理用的物品含有水或不易挥发的物质，地板覆盖层表面应被适当地清理和干燥。

在下列环境条件下，在试验室房间内，对样品进行条件处理和测量。为了清除一些材料在模压之后呈现的应力效应或在条件处理开始之前进行干燥，样品的预处理可能是必要的。纺织品需要加湿的预处理和较长时间的干燥条件处理。
在预处理和条件处理期间自由变换样品两个表面时，湿度和条件处理的空气应予保证。
温度和相对湿度应分辨到1℃和1％RH的精度。

6 成品地板的试验条件
如果需要，地板的清洁处理应按照制造厂的推荐进行。如果清洁处理用的物品含有水或不带高挥发性的加杂物，该地板应被适当地清理和干燥。
注：在清洁处理前后进行测量可能是有帮助的。
温度和相对湿度应分辨到1℃和1％RH的精度。

7 地板的分类
根据第2章和第3章，此分类以产品标准中规定的相应方法为基础。
分类的原则规定在表2中。

7.1 地板覆盖层的分类和标志
地板覆盖层应按照1．3．1—1．3．3条给出的电气特性的规定进行分类。以规定的环境等级中的一种在试验室内进行测量。
推荐地板覆盖层的反面利用标志标明其类别。
该标志应显示出：
——静电类别；
——选取的环境等级；
——使用的测量类型。
例如：“DIF一1级一Rv”，其含义为：
按照环境等级1进行预处理和条件处理之后进行测量时,表明材料的体积电阻在1X106Ω和1X109Ω之间。

7.2 装配地板的分类
装配地板可以按照1．3．1～1．3．3条给出的关于它们的电气特性的规定进行分类。当在外界环境条件下进行测量时，这种类别不能代替在试验室内进行试验所确定的地板覆盖层的类别。装配地板的温度和水份含量通常不能可靠地与测量的外部大气条件相关联，甚至当这些条件受控时也一样。事实上，在进行测量的地点，装配地板所在环境内周围的大气条件只能去记录。在预定的环境条件范围内，规定装配地板的类别，对于提供其静电性能的预计仍然是有利的。

8 试验报告
试验报告至少应包含下列信息：
——概况：
a) 测量日期；
b) 材料情况的标识(名称、级别、颜色、制造厂商等等)；
c) 测量的类型；
d) 在测量时的温度和相对湿度条件；
e) 最小、最大和平均的测量值。
----关于地板覆盖层(试验室测试九
f)样品的形状和尺寸；
g)如需要，将小的样品装配在一起的组装方法；
h)预处理(样品的清洁处理、预干燥)；
i)条件处理；
j)地板覆盖层的类别。
----关于装配地板(现场测试)；
k) 安装日期；
1) 带有测量点、可能接地的点和／或板条位置的房间图；
m) 装配构件或粘合剂的类型和结构；
n) 地板的清洁处理；
o) 装配地板的类别。
